8차시 - 비상경보설비, 비상방송설비

□ 학습목표

․ 비상경보설비를 설명 할 수 있습니다.

․ 단독경보형감지기를 설명 할 수 있습니다.

․ 비상방송설비를 설명할 수 있습니다.

□ 학습내용

이번 차시에는 비상경보설비, 단독경보형감지기, 비상방송설비에 대해 학습하겠습니다.

비상경보설비는 자동화재탐지설비에서 감지기가 제외된 상태로 보면 무리가 없겠으며, 단독경보형감지기는 말 그데로 전원선이 없이 단독적으로 화재를 감지하고 경보하는 감지기입니다. 비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아 비상방송설비를 작동합니다.

비상경보설비, 단독경보형감지기, 비상방송설비 순으로 학습하겠습니다.

1. 비상경보설비

비상경보설비에는 비상벨설비와 자동식사이렌설가 있습니다.

비상벨설비와 자동식사이렌설비는 사람이 화재를 발견하고 건물내에 있는 사람들에게 알리는 설비로서 발신기로만 화재경보를 발할 수 있습니다. 감지기가 설치된 자동화재탐지설비와의 차이점입니다..

가. 설치대상

① 연면적이 400㎡ 이상인 것(지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 아니하거나 벽이 없는 축사는 제외)이거나, 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150㎡ 이상(공연장인 경우 100㎡ 이상)인 것.

② 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것.

③ 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장

나. 면제대상

① 비상경보설비 또는 단독경보형감지기를 설치하여야 할 특정소방대상물에 자동화재탐지설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에는 비상경보설비 또는 단독경보형감지기의 설치가 면제된다

② 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 단독경보형감지기를 2개 이상의 단독경보형 감지기와 연동하여 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에는 비상경보설비 설치가 면제된다.

다. 비상벨설비/ 자동식 사이렌 설비

비상벨설비와 자동식사이렌설비는 “전원설비로” 자동화재탐지설비와 같이 수신기를 이용하는 방식과 비상경보용 축전지설비를 이용하는 방식이 있으나 대부분 수신기를 이용한다. 경보장치로 벨을 사용하면 비상벨설비, 사이렌을 이용하면 자동식사이렌설비가 된다.. 수신기, 발신기, 경보장치는 자동화재탐지설비와 동일하다.

수신기

발신기

발신기

발신기

발신기

벨 또는 사이렌

표시등

〔비상벨/자동식사이렌설비의 구조〕

1) 작동원리

사람이 화재를 발견하여 발신기 버튼을 누르면 수신기에 신호가 전달되고 수신기는 경종(싸이렌)을 작동시킨다. 그리고 수신기에는 화재표시등과 지구표시등이 점등된다. 지구표시등은 작동한 발신기를 알려주는 역할을 한다

화재발견

경종(싸이렌)작동

발신기 작동

수신기

화재표시등

지구표시등

점      등

〔비상벨설비의 작동흐름도〕

2) 비상벨설비 및 자동식사이렌설비 설치기준

가) 설치 위치

부식성 가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하되 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하여야 한다.

나) 음향장치

① 음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하(지하가중 터널의 경우에는 주행차로 측벽 길이방향 50m 이내 마다)가 되도록 하고, 당해 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

② 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것.

③ 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것.

다) 전원

① 상용전원은 다음 기준에 의하여 설치하여야 한다.

㉠ 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것.

㉡ 개폐기에는 “비상벨설비용” 또는 “자동식사이렌설비용”이라고 표시한 표지를 할 것.

② 그 설비에 대한 감시상태를 60분 이상 지속한 후 유효하게 10분이상 경보 할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 한다.

3) 작동점검

자동화재탐지설비의 예비전원시험, 화재표시 동작시험과 동일하게 실시한다. (자동화재탐지설비의 동작시험을 잘 모르시면 여리를 링크해주세요. 7차시 화재표시 동작시험부분을 링크로 연결해주세요.)

2. 단독경보형 감지기

〔단독경보형감지기 종류〕

가. 작동원리

단독경보형감지기는 자체에 건전지와 음향장치가 내장되어 전원을 공급하며 화재 시에는 감지기 자체에서 경보를 발할 수 있도록 구성된 설비이다. 내장된 건전지가 모두 소모되면 자동적으로  경보음이 울려서 건전지 교체시기을 알리는 기능을 겸하고 있다. 감지기의 중앙에 위치한 버튼은 기능을 점검하기 위한 것이다. 감지부, 자동복귀형 수동시험스위치, 음향장치, 작동표시등 및 전원감시장치로 구성되너 있다. 주로 건전지에 의해 전원이 공급되며 평상시 전원감시등이 삼광하며, 섬광시간은 1초 이내로 섬광주기는 30～60초 이내이며 화재감지시 10분이상 경보를 하여야 한다. 음압은 음향장치의 중심선으로부터 1m떨어진 지점에서 70db이상이어야 합니다.

음 향 장 치

시험버튼스위치

감지센서 내장

나. 설치대상

⇒  자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 대상에 해당하지 않는 규모가 작은 특정소방대상물 중 주로 실의 개념으로 활용하는 장소입니다.

① 연면적 1,000㎡ 미만의 아파트

⇒ 공동주택이 1,000㎡ 이상일 경우 자동화재탐지설비를 설치하여야 합니다. 1,000㎡공동주택에 대한 화재감지 및 경보장치로 설치됩니다.

② 연면적 1,000㎡ 미만의 기숙사

③ 교육연구시설내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2,000㎡ 미만인 것

④ 연면적 600㎡ 미만의 숙박시설

③ 숙박시설이 있는 청소년시설(자동화재탐지설비 설치대상에 해당하지 아니하는 것에 한함)

다. 설치기준

① 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우 1실로 본다)마다 설치하되 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우 150㎡ 마다 1개 이상 설치할 것.

② 최상층의 계단실의 천정(외기가 통하는 계단실 제외)에 설치할 것.

③ 단독경보형 감지기에 내장된 건전지는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 교환할 것

④ 사용전원을 주전워으로 사용하는 단독경보형감지기의 2차전지는 소방용기계ㆍ기구의 성능시험에 합격한 것을 사용할 것.

⇒ 한국소방검정공사에서 샘플링 성능검사를 합니다.

3.. 비상방송설비란

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 신호를 받아 자동으로 건물 내에 설치된 확성기로 화재발생을 알려주는 설비이다.

(비상방송설비 조작부)

가. 설치대상

① 연면적 3,500㎡ 이상인 것

⇒ 연면적 3,500㎡ 이상인 모든 특정소방대상물에 설치됩니다

② 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 것

③ 지하층의 층수가 3개층 이상인 것. 다만, 가스시설ㆍ지하가중 터널은 제외

나. 면제대상

비상방송설비를 설치하여야 할 소방대상물에 자동화재탐지설비 또는 비상경보설비와 동등 이상의 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에 설치가 면제됩니다.

다. 작동원리

1). 작동흐름도

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아서 확성기로 화재발생을 알려준다.

자동화재탐지설비에는 비상방송설비로 화재신호를 보내지 못하도록 하는 연동정지 스위치가 있는 데 이 스위치가 연동정지에 있으면 비상방송설비가 작동하지 못한다. 검사시에 이에 대한 사항을 주의해서 보아야 한다.

자동화재탐지설비

비상방송설비

조작부

화재신호

〔비상방송설비의 작동 흐름도〕

2) 경보방식

비상경보설비는 피난시 안전사고를 최소화하고 질서있게 피난할 수 있도록 다음과 같이 경보되도록 되어 있다.

2층이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 직상층에, 1층에서 발화한 때에는 발화층․그 직상층 및 지하층에, 지하층에서 발화한 때에는 발화층․직상층 및 기타의 지하층에 우선적으로 경보를 발할 수 있도록 할 것.

3) 제어부의 표시등 및 스위치

화재발생표시부

방송작동층표시부

방송작동층선택스위치

전원스위치

방송작동층 전체 선택스위치

비상방송설비의 주요 표시등 및 스위치

1. 화재표시등 : 수신기에 화재신호가 수신되면 “화재”라고 표시된다.

2. 방송작동층 표시등 : 방송이 나가는 층을 표시해준다.

3. 방송작동층 선택스위치 : 방송을 하고자 하는 층을 선택할 수 있는 스위치이다.

4. 방송작동층 전체선택스위치 : 이 버튼을 누르면 전층에 방송할 수 있다.

5. 전원스위치 : 상용전원차단스위치이다.

4). 비상방송설비가 작동될 때

① 자동화재탐지설비로부터 화재신      호 전송

② 화재표시등과 방송이 나가는 층      의 표시등이 점등과 동시에 확      성기를 통해 방송

라. 설치기준

1) 기능

․기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후, 필요한 음량으로 화재발생상황 및 피난에 유효한 방송이 자동적으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것.

․다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는      구조로 할 것.

․하나의 소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는       장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고 어느 조작부에서도 당해 소방대상물      의 전구역에 방송할 수 있도록 할 것.

2) 조작부

․증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상      유효한 곳에 설치할 것.

․조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

3) 확성기

․확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W)이상일 것.

․확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리      가 25m 이하가 되도록 하고 당해 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설      치할 것.

4) 배선

․음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것.

․다른 전기회로에 의하여 유도장해가 생기지 아니하도록 할 것.

․화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재      경보에 지장이 없도록 할 것.

․전원회로의 배선은 내화배선에 의하고 그밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에 의한다.

․배선은 다른 전선과 별도의 관․닥트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된      부분은 별개의 닥트로 본다) 몰드 또는 풀박스등에 설치할 것. 다만, 60볼트미만의 약전      류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

(5) 전원

․전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원      까지의 배선은 전용으로 할 것

․개폐기에는 "비상방송설비용“이라고 표시한 표지를 할 것

․자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이      상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다.

□ 학습정리

1. 비상벨설비/ 자동식 사이렌 설비

비상벨설비와 자동식사이렌설비는 자동화재탐지설비의 구성요소인 수신기, 발신기, 경보장치, 감지기 중 감지기가 제외된 설비로서 비상벨설비는 경보장치로 벨을 이용하는 설비이며 자동식사이렌설비는 사이렌을 이용하는 설비이다. 수신기, 발신기, 경보장치는 자동화재탐지설비와 동일하다.

2. 단독경보형 감지기

단독경보형감지기는 자체에 건전지와 음향장치가 내장되어 전원을 공급하며 화재 시에는 감지기 자체에서 경보를 발할 수 있도록 구성된 설비이다. 내장된 건전지가 모두 소모되면 자동적으로  경보음이 울려서 건전지 교체시기을 알리는 기능을 겸하고 있다. 감지기의 중앙에 위치한 버튼은 기능을 점검하기 위한 스위치가 있다.

3. 비상방송설비란

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 신호를 받아 자동으로 건물 내에 설치된 확성기로 화재발생을 알려주는 설비이다.

2. 작동원리

가. 작동흐름도

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아서 확성기로 화재발생을 알려준다.

자동화재탐지설비에는 비상방송설비로 화재신호를 보내지 못하도록 하는 연동정지 스위치가 있는 데 이 스위치가 연동정지에 있으면 비상방송설비가 작동하지 못한다. 검사시에 이에 대한 사항을 주의해서 보아야 한다.

자동화재탐지설비

비상방송설비

조작부

화재신호

나. 경보방식

비상경보설비는 피난시 안전사고를 최소화하고 질서 있게 피난할 수 있도록 다음과 같이 경보되도록 되어 있다.

2층이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 직상층에, 1층에서 발화한 때에는 발화층․그 직상층 및 지하층에, 지하층에서 발화한 때에는 발화층․직상층 및 기타의 지하층에 우선적으로 경보를 발할 수 있도록 할 것.