제3장 전선로

제 7절 수상 전선로 및 물밑 전선로

85) 수상 전선로의 시설

1. 수상 전선로를 시설하는 경우에는 그 사용 전압은 저압 또는 고압인 것에 한하여 다음 각 호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

① 전선은 전선로의 사용 전압이 저압인 경우에는 제3종 캡타이어 케이블, 제3종 클로로프렌 캡타이어 케이블, 제3종 클로로 설폰화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블, 제4종 캡타이어 케이블, 제4종 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 제4종 클로로 설폰화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블이어야 하며 고압인 경우에는 고압용의 캡타이어 케이블일 것.

② 수상 전선로의 전선을 가공 전선로의 전선과 접속하는 경우에는 그 부분의 전선은 접속점으로부터 전선의 절연 피복 안에 물이 스며들지 아니하도록 시설하고 또한 전선의 접속점은 다음의 높이로 지지물에 견고하게 붙일 것.

㈎ 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 5m이상, 다만 수상 전선로의 사용 전압이 저압인 경우에 도로상 이외의 곳에 있을 때에는 지표상 4m 까지로 감할 수 있다.

㈏ 접속점이 수면상에 있는 경우에는 수상 전선로의 사용 전압이 저압인 경우에는 수면상 4m이상, 고압인 경우에는 수면상 5m이상.

③ 수상 전선로에 사용하는 부대는 쇠사슬 등으로 견고하게 연결한 것일 것.

④ 수상 전선로의 전선은 부대의 위에 지지하여 시설하고 또한 그 절연 피복을 손상하지 아니하도록 시설할 것.

2. 위의 수상 전선로에는 이와 접속하는 가공 전선로에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설하고 또한 수상 전선로의 사용 전압이 고압인 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하기 위한 장치를 시설하여야 한다.

86) 물밑 전선로의 시설

1. 물밑 전선로는 손상을 받을 우려가 없는 곳에 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

2. 저압 도는 고압의 물밑 전선로의 전선은 아래의 규격에 적합한 물밑 케이블 또는 아래에서 정하는 구조로 개장한 케이블이어야 한다. 다만 다음 각 호의 하나에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 전선에 케이블을 사용하고 또한 이를 견고한 관에 넣어서 시설하는 경우

② 전선에 지름 4.5mm 아연도 철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용하고 또한 이를 물밑에 매설하는 경우

③ 전선의 지름 4.5mm, 비행장의 유도로 등 기타 표지 등에 접속하는 것은 지름 2mm 아연도 철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장하고 또한 개장부위에 방식 피복을 한 케이블을 사용하는 경우

3. 특별 고압 물밑 전선로는 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다.

① 전선은 케이블일 것.

② 케이블은 견고한 관에 넣어 시설할 것. 다만 전선에 지름 6mm의 아연도  철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 위 항에 의한 물밑 케이블의 규격은 다음 항에 규정하는 것을 제외하고는 다음과 같다.

① 도체는 다음 표에 규정하는 연동선을 소선으로 한 절연체에 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물을 사용하는 것에 있어서는 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한하여 연선일 것.

동선의 종류	도체의 지름	인장 강도	신장률	도전율
경동선	0.4 이상 1.8 이하 1.8 초과 12.0 이하	462-10.8d이상	- -	96.0 이상 97.0 이상
연동선	0.1 이상 0.26 이하 0.26 이상 0.29 이하 - - - - 7.0 초과 16.0 이하	196 이상 (462-10.8d) 미만	15.0 이상 20.0 이상 - - - - 35.0 이상	98.0 이상 98.0 이상 - - - - 100 이상

② 절연체에는 다음에 적합한 것일 것.

㈎ 재료는 폴리에틸렌 혼합물, 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물로 전선류의 인장 강도 및 신장률의 시험에 규정하는 시험을 한 때에 이에 적합한 것일 것.

㈏ 두께는 다음 표에 규정하는 값 이상일 것.

사용 전압 구분	도체의 공칭 단면적	절연체의 두께
		폴레에틸렌 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물인 경우	부틸고무혼합물의 경우
600V 이하	8 이상 80 이하 80 초과 100 이하 100 초과 325 이하	2.0 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
600V 초과 3,500V 이하	8 이상 100 이하 100 초과 325 이하	3.5 3.5	4.5 4.5
3,500V 초과	8 이상 325 이하	5.0	6.0

③ 개장은 2본 또는 3본의 선심을 쥬트 기타 섬유질의 물질과 함께 꼬아서 원형으로 다듬질한 것 위에 방부 처리를 한 쥬트 또는 폴리에틸렌 혼합물, 폴리프로필렌 혼합물이나 비닐 혼합물의 섬유질의 것을 두께 2mm 이상으로 감고 그 위에 지름 6mm 이상의 방식성  콤파운드를 도포한 아연 도금 철선을 사용하고 또한 쥬트 등을 두께 3.5mm 이상으로 감은 것일 것. 이 경우에 쥬트를 감은 경우는 아연 도금 철선의 상부 및 최하층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다.

④ 완성품은 맑은 물속에서 1시간 담근 후 도체 상호간 및 도체와 대지간에 18,000V, 사용 전압이 600V 이하인 것은 3,000V, 600V를 초과하고 3,500V 이하인 것은 10,000V의 교류 전압을 연속하여 10분간 가하였을 대 이에 견디고 다시 도체와 대지간에 100V의 직류 전압을 1분간 가한 후 측정한 절연체의 절연 저항이 다음 표에 규정하는 값 이상인 것일 것.

절연체 절연물의 종류		체적 고유 저항	절연 저항
비닐 혼합물		5𐌗10[eqn: {} ^{13}]	R=3.665 𐌗 10[eqn: {} ^{-12}] 𐌗 p log[eqn: {} _{10}][eqn: {D} over {d}]
폴리에틸렌혼합물	표피 전류 가열용 발열선	1𐌗10[eqn: {} ^{14}]
	기타의 것	2.5𐌗10[eqn: {} ^{15}]
불소수지 혼합물		2.5𐌗10[eqn: {} ^{15}][eqn: {} ^{`}]
천연고무 혼합물		1𐌗10[eqn: {} ^{15}]
부틸고무 혼합물		5𐌗10[eqn: {} ^{14}]
에틸프로필렌 고무 혼합물		5𐌗10[eqn: {} ^{14}]
스틸렌 부타티엔 고무 혼합물 또는 규소 고무 혼합물		1𐌗10[eqn: {} ^{14}]
무기 절연물		1.5𐌗10[eqn: {} ^{15}]

5. 위의 규정에 의한 전력 보안 통신선을 복합한 것에 한한 물밑 케이블의 규격은 다음과 같다.

① 고압 전선의 도체는 다음 표에 규정하는 연동선을 소선으로 한 연선일 것.

동선의 종류	도체의 지름	인장 강도	신장률	도전율
경동선	0.4 이상 1.8 이하 1.8 초과 12.0 이하	462-10.8d 이상	- -	96.0 이상 97.0 이상
연동선	0.1 이상 0.26 이하 0.26 초과 0.29 이하 0.29 초과 0.45 이하 - 0.70 - 1.80 - 7.0 7.0 초과 16.0 이하	196 이상 (462-10.8d) 미만	15.0 이상 20.0 이상 20.0 이상 20.0 25.0 30.0 35.0 이상	98.0 이상 98.0 이상 99.3 이상 100 이상 - - 100 이상

② 고압 전선의 절연체는 다음에 적합한 것일 것.

㈎ 재료는 폴리에틸렌 혼합물, 부틸 고무 혼합물 또는 에틸프로필렌 고무 혼합물로서 전선류의 인장 강도 및 신장률의 시험에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것.

㈏ 두께는 위의 표에서 정한 값 이상일 것.

③ 개장은 통신선의 시설에 규정하는 첨가통신용 제2종 케이블 및 고압 전선에 사용하는 2줄 또는 3줄의 선심을 쥬트 기타 섬유질의 것과 함게 꼬아서 원형으로 만든 것 위에 방부 처리를 한 쥬트 등을 두께 2mm 이상으로 감고 그 위에 지름 6mm 이상의 방식성 콤파운드를 도포한 아연 도금 철선을 입힌 뒤 다시 쥬트 등을 두께 3.5mm 이상으로 감은 것. 이 경우에 쥬트를 감은 것은 아연 도금 철선의 윗부분 및 최외층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다.

④ 완성품은 다음에 적합한 것일 것.

㈎ 고압 전선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1시간 담근 후 도체 상호간 및 도체와 대지간에 18,000V, 사용 전압이 3,500V 이하인 것은 10,000V의 교류 전압을 연속하여 10분간 가하였을 대 이에 견디고 다시 도체와 대지간에 100V의 직류 전압을 1분간 가한 후 측정한 절연체의 절연 저항이 위의 표에 규정하는 값 이상인 것일 것.

㈏ 전력 보안 통신선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1시간 담근 후 도체 상호간 및 차폐가 있는 경우에는 도체와 차폐 사이에 2,000V의 교류 전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디고 다시 도체와 대지 및 차폐가 있는 경우에는 차폐와 대지 사이에 4,000V의 교류 전압을 1분간 가하였을 때 이에 견디는 것일 것.